## 系統条件
V6.0
件名
単独運転検出装置の検討にあたり、表１の定数を準備下さい。（①～⑬は必須、その他は参考データ） 頂いた系統条件により次数間高調波注入方式による単独運転検出機能の適用について、 系統への影響及び確実な検出を確認するためのシミュレーションを実施します。 ※系統切替のある場合は、各パターンの系統条件を記入して下さい。
なお、運用開始後に系統条件の変更があった場合は、再シミュレーションを行う必要があります。
再シミュレーションの結果、整定変更が必要な場合は再度連系協議が必要になります。
表１ 系統条件
|  | 項 目 | データ値
必須 |  | 系統周波数 |  | Ｈｚ
必須 |  | 系統電圧 | 6.6 | ｋＶ
必須 | ① | 配電線Ｔｒ上位最大インピーダンス（Ｔｒ％Ｚ＋背後分） |  | ％[10MVA]
必須 | ② | 配電線％インピーダンス（Ｒ分） |  | ％[10MVA]
必須 | ③ | 配電線％インピーダンス（Ｘ分） |  | ％[10MVA]
必須 | ④ | 配電線負荷量（重負荷時） |  | ｋＷ
|  | 配電線負荷量（軽負荷時） |  | ｋＷ
|  | 配電線負荷の誘導機比率［固定］／拘束リアクタンス［固定］ | 0.4／20%
必須 | ⑤ | 別需要家の発電設備容量（同一フィーダ上合計値） |  | ｋＷ
必須 | ⑥ | 別需要家の発電機インピーダンス（Ｘｄ"） |  | ％[自己容量]
必須 | ⑦ | 配電線内のＬなしＳＣ設備容量 |  | ｋＶａｒ
必須 | ⑧ | 配電線内のＬ６％付きＳＣ設備容量 |  | ｋＶａｒ
必須 | ⑨ | 配電線内のＬ１３％付きＳＣ設備容量 |  | ｋＶａｒ
|  | 連系Ｔｒ容量（発電機と注入回路が別なら考慮不要） |  | ｋＶＡ
|  | 連系Ｔｒインピーダンス |  | ％[自己容量]
必須 | ⑩ | 発電機容量（複数台の場合は各々記入） |  | ｋＶＡ
必須 | ⑪ | 発電機インピーダンス（Ｘｄ" 複数台の場合は各々記入） |  | ％[自己容量]
|  | 発電機連系Tr容量 |  | ｋＶＡ
|  | 発電機連系Trインピーダンス |  | ％[自己容量]
|  | 構内負荷－誘導機を除く(最大） |  | ｋＷ
|  | 構内誘導機容量（合計） |  | ｋＷ
|  | 構内ＳＣ容量（合計） |  | kVar（L6%）
必須 | ⑫ | 0 |  | Ｖ
必須 | ⑬ | 0 |  | Ａ
「必須」以外の項目は参考データであり、不明の場合空欄として下さい。
Note on D13: 系統のＲ成分については、配電線Ｒ分が主要であり、Ｔｒ背後のＲ分は無視する。
Note on D15: 系統連系のTrが存在する場合は、 Trのインピーダンスを加える。
Note on D35: 装置に入力するVT信号
Note on D36: 装置に入力するCT信号
電力会社様ご確認事項
※系統側配電線の長さが１０ｋｍを超えるケースでは配電線負荷の分布、ＳＣ有無が影響あるため調査要。 ※構内負荷は、自家用発電機、配電線負荷と比べて小容量となるため通常は考慮不要。 ただし、構内のコンデンサは、容量とリアクトル％の確認が必要。 ※連系Trは、発電機と注入回路のAC200Vを共用する場合に考慮する。所内と注入回路の共用など別バンクは考慮不要。 ※系統にコンデンサが常時接続されている場合、不要動作の原因となるためコンデンサ容量調査要。 ※系統ノイズが大きい場合（フリッカ負荷等）、不要動作の原因となるため調査が必要な場合あり。
お客様ご確認事項

## 系統条件 (記入例) (hidden)
V5.0R0
| 件名 | ○○株式会社 △△発電所 様
表１ 系統条件
|  | 項 目 | データ値
必須 |  | 系統周波数 | 60 | Ｈｚ |  | 50Hzか60Hzを選択してください。
必須 |  | 系統電圧 | 6.6 | ｋＶ |  | 系統電圧を記入してください。
必須 | ① | 配電線Ｔｒ上位最大インピーダンス（Ｔｒ％Ｚ＋背後分） | 8.16 | ％[10MVA] |  | 10MVAベースで記入してください。（Ｔｒ背後のＲ分は加算不要）
必須 | ② | 配電線％インピーダンス（Ｒ分） | 3.534 | ％[10MVA] |  | 10MVAベースで記入してください。
必須 | ③ | 配電線％インピーダンス（Ｘ分） | 11.859 | ％[10MVA] |  | 10MVAベースで記入してください。（系統連系Trがある場合はTrのインピーダンスを加算。）
必須 | ④ | 配電線負荷量（重負荷時） | 2500 | ｋＷ |  | 重負荷時を記入してください。（系統切替のある場合は各パターンを記入）
|  | 配電線負荷量（軽負荷時） | 0 | ｋＷ |  | 軽負荷時を記入してください。（系統切替のある場合は各パターンを記入）
|  | 配電線負荷の誘導機比率［固定］／拘束リアクタンス［固定］ | 0.4 | 20% |  | 記入不要
必須 | ⑤ | 別需要家の発電設備容量（同一フィーダ上合計値） | 0 | ｋＷ |  | 記入不要
必須 | ⑥ | 別需要家の発電設備Ｘｄ" | 0 | ％[自己容量] |  | Xd''（直軸初期過渡リアクタンス）を自己容量ベースで記入してください。
必須 | ⑦ | 配電線内のＬなしＳＣ設備容量 | 435.4 | ｋＶａｒ |  | 配電線内のＬなしＳＣ設備容量を記入してください。（不明であれば重負荷量の40%と仮定しｼﾐｭﾚｰｼｮﾝします）
必須 | ⑧ | 配電線内のＬ６％付きＳＣ設備容量 | 70.1 | ｋＶａｒ |  | 配電線内のＬ６％付きＳＣ設備容量を記入してください。
必須 | ⑨ | 配電線内のＬ１３％付きＳＣ設備容量 | 0 | ｋＶａｒ |  | 配電線内のＬ１３％付きＳＣ設備容量を記入してください。
|  | 連系Ｔｒ容量（発電機と注入回路が別なら考慮不要） | 0 | ｋＶＡ |  | 連系Ｔｒ容量を記入してください。（発電機と注入回路が別なら加算不要）
|  | 連系Ｔｒインピーダンス | 0 | ％[自己容量] |  | 自己容量ベースで記入してください。
必須 | ⑩ | 発電機容量（複数台の場合は合計値） | 1000 | ｋＶＡ |  | 発電機容量を記入してください。（Xd"が10MVAﾍﾞｰｽの場合は、10000kVAとしてください。）
必須 | ⑪ | 発電機インピーダンス（Ｘｄ" 複数台の場合は平均値） | 9999 | ％[自己容量] |  | 自己容量ベースで記入してください。（太陽光発電などの場合は無限大のため9999%と記入）
|  | 発電機連系Tr容量 | 0 | ｋＶＡ |  | 発電機連系Tr容量を記入してください。
|  | 発電機連系Trインピーダンス | 0 | ％[自己容量] |  | 発電機連系Trインピーダンスを自己容量ベースで記入してください。
|  | 構内負荷－誘導機を除く(最大） | 0 | ｋＷ |  | 構内負荷を記入してください。
|  | 構内誘導機容量（合計） | 0 | ｋＷ |  | 構内誘導機容量（合計）を記入してください。
|  | 構内ＳＣ容量（合計） | 0 | kVar（L6%） |  | 構内ＳＣ容量（合計）を記入してください。
必須 | ⑫ | 0 | 6600 | Ｖ |  | 装置に入力するVT信号を記入してください。
必須 | ⑬ | 0 | 60 | Ａ |  | 装置に入力するCT信号を記入してください。
「必須」以外の項目は参考データであり、不明の場合空欄として下さい。
Note on D11: 系統のＲ成分については、配電線Ｒ分が主要であり、Ｔｒ背後のＲ分は無視する。
Note on D13: 系統連系のTrが存在する場合は、 Trのインピーダンスを加える。
Note on D26: Xd"が１０MVAベースの場合は、 発電機容量も１００００ｋVAとする。
Note on D27: 同期発電機の場合は、次数間高調波に対応する内部インピーダンスを初期過渡リアクタンスと見なす。 誘導発電機の場合は、すべり１として（拘束リアクタンス＋２次漏洩リアクタンス）とする インバータ連系の場合は次数間高調波が流入しないため、インピーダンスは無限大（容量を０とみなす）
Note on D33: 装置に入力するVT信号
Note on D34: 装置に入力するCT信号
電力会社様ご確認事項
※系統側配電線の長さが１０ｋｍを超えるケースでは配電線負荷及びＳＣの分布の調査が必要な場合あり。 ※構内負荷は、発電機、配電線負荷と比べて小容量となるため通常は考慮不要。 ただし、構内のコンデンサは、容量とリアクトル％の確認が必要。 ※連系Trは、発電機と注入回路のAC200Vを共用する場合に考慮する。所内と注入回路の共用など別バンクは考慮不要。 ※系統にコンデンサが常時接続されている場合、不要動作の原因となるためコンデンサ容量調査要。 ※系統ノイズが大きい場合（フリッカ負荷等）、不要動作の原因となるため調査が必要な場合あり。
お客様ご確認事項
単独運転検出装置の検討にあたり、表１の定数を準備下さい。（①～⑬は必須、その他は参考データ） 頂いた系統条件により次数間高調波注入方式による単独運転検出機能の適用について、系統への影響 及び確実な検出を確認するためのシミュレーションを実施します。 ※系統切替のある場合は、各パターンの系統条件を送付して下さい。

## 【記入例】
V5.0R0
| 件名 | ○○株式会社 △△発電所 様
単独運転検出装置の検討にあたり、表１の定数を準備下さい。（①～⑬は必須、その他は参考データ） 頂いた系統条件により次数間高調波注入方式による単独運転検出機能の適用について、 系統への影響及び確実な検出を確認するためのシミュレーションを実施します。 ※系統切替のある場合は、各パターンの系統条件を記入して下さい。
表１ 系統条件
|  | 項 目 | データ値
必須 |  | 系統周波数 | 60 | Ｈｚ
必須 |  | 系統電圧 | 6.6 | ｋＶ
必須 | ① | 配電線Ｔｒ上位最大インピーダンス（Ｔｒ％Ｚ＋背後分） | 8.16 | ％[10MVA]
必須 | ② | 配電線％インピーダンス（Ｒ分） | 3.534 | ％[10MVA]
必須 | ③ | 配電線％インピーダンス（Ｘ分） | 11.859 | ％[10MVA]
必須 | ④ | 配電線負荷量（重負荷時） | 2500 | ｋＷ
|  | 配電線負荷量（軽負荷時） | 0 | ｋＷ
|  | 配電線負荷の誘導機比率［固定］／拘束リアクタンス［固定］ | 0.4／20%
必須 | ⑤ | 別需要家の発電設備容量（同一フィーダ上合計値） | 0 | ｋＷ
必須 | ⑥ | 別需要家の発電機インピーダンス（Ｘｄ"） | 0 | ％[自己容量]
必須 | ⑦ | 配電線内のＬなしＳＣ設備容量 | 435.4 | ｋＶａｒ
必須 | ⑧ | 配電線内のＬ６％付きＳＣ設備容量 | 70.1 | ｋＶａｒ
必須 | ⑨ | 配電線内のＬ１３％付きＳＣ設備容量 | 0 | ｋＶａｒ
|  | 連系Ｔｒ容量（発電機と注入回路が別なら考慮不要） | 0 | ｋＶＡ
|  | 連系Ｔｒインピーダンス | 0 | ％[自己容量]
必須 | ⑩ | 発電機容量（複数台の場合は各々記入） | 1000 | ｋＶＡ
必須 | ⑪ | 発電機インピーダンス（Ｘｄ" 複数台の場合は各々記入） | 20 | ％[自己容量]
|  | 発電機連系Tr容量 | 0 | ｋＶＡ
|  | 発電機連系Trインピーダンス | 0 | ％[自己容量]
|  | 構内負荷－誘導機を除く(最大） | 0 | ｋＷ
|  | 構内誘導機容量（合計） | 0 | ｋＷ
|  | 構内ＳＣ容量（合計） | 0 | kVar（L6%）
必須 | ⑫ | 0 | 6600 | Ｖ
必須 | ⑬ | 0 | 300 | Ａ
「必須」以外の項目は参考データであり、不明の場合空欄として下さい。
Note on D11: 系統のＲ成分については、配電線Ｒ分が主要であり、Ｔｒ背後のＲ分は無視する。
Note on D13: 系統連系のTrが存在する場合は、 Trのインピーダンスを加える。
Note on D33: 装置に入力するVT信号
Note on D34: 装置に入力するCT信号
電力会社様ご確認事項
お客様ご確認事項
固定値のため記入は不要です。
同期発電機：初期過渡リアクタンス 誘導発電機：すべり１として拘束リアクタンス＋２次漏洩リアクタンス インバータ連系：無限大(9999%) を記入します。
不明であれば記入は不要です 不明の場合は、重負荷量の40%としてシミュレーションします。
発電機の自己容量です。 発電機のインピーダンスが10MVAﾍﾞｰｽの場合は、10000kVAと記入します。
同期発電機：初期過渡リアクタンス 誘導発電機：すべり１として拘束リアクタンス＋２次漏洩リアクタンス インバータ連系：無限大(9999%) を記入します。
装置に接続するVTを記入します。
装置に接続するCTを記入します。
系統のＲ成分については、配電線Ｒ分が主要なため、Ｔｒ背後のＲ分の加算は不要です。
※系統側配電線の長さが１０ｋｍを超えるケースでは配電線負荷の分布、ＳＣ有無が影響あるため調査要。 ※構内負荷は、自家用発電機、配電線負荷と比べて小容量となるため通常は考慮不要。 ただし、構内のコンデンサは、容量とリアクトル％の確認が必要。 ※連系Trは、発電機と注入回路のAC200Vを共用する場合に考慮する。所内と注入回路の共用など別バンクは考慮不要。 ※系統にコンデンサが常時接続されている場合、不要動作の原因となるためコンデンサ容量調査要。 ※系統ノイズが大きい場合（フリッカ負荷等）、不要動作の原因となるため調査が必要な場合あり。
配電線の夏季ピーク時などの最大負荷を記入します。